Механические данные/ Mechanical data:

Электрические данные / Electrical data:

условия установки/ Site conditions:

специальное исполнение/ Special configurations:

взрывозащита / Explosion protection:

основные данные / General data:

клеммная коробка / Terminal box:

номинальное напряжение
Rated motor voltage

частота
Frequency

номинальная мощность 

номинальная скорость 

номинальный момент 

номинальный ток двигателя 

пусковой/номинальный ток двигателя
Starting- / rated motor current

максимальный/номинальный момент 

пусковой/номинальный момент двигателя
Starting- / rated motor torque

КПД (60034-2-1)
Efficiency (60034-2-1)

коэффициент мощности
Power factor

типоразмер
Frame size

способ охлаждения, TEFC
Method of cooling, TEFC

способ монтажного исполнения
Type of construction

вес в кг, без опций
Weight in kg, without optional accessories

материал корпуса
Frame material

степень защиты
Degree of protection

класс вибрации
Vibration class

изоляция
Insulation

режим работы
Duty type

направление вращения
Direction of rotation

132M

44.0 kg

Aluminum
Aluminum

IM B3
IM B3

IP 55

155(F) to 130(B)
155(F) to 130(B)

IC 411

S1 = continuous operation
S1 = continuous operation

bidirectional
bidirectional

(34) 400VD/690VY 50Hz, 460VD 60Hz
(34) 400VD/690VY 50Hz, 460VD 60Hz

7.50 kW

1450 1/min

50 Hz

49.0 Nm

6.6

3.1

2.6

86.0 %

0.82

шум 50Гц/60Гц
Noise 50 Hz/60Hz

момент инерции
Moment of inertia

подшипник AS
Bearing AS

подшипник BS
Bearing BS

дренажные отверстия
Drain holes

нипель для замены и пополнения смазки
Regreasing device

тип смазывания
Type of lubrication

интервалы пересмазывания
Relubrication interval at 40°C

кол-во смазки для замены и пополнения
Quantity of grease for relubrication at 40°C

внешнее заземление
External earthing

64.00 dB

6208 2ZC3

6208 2ZC3

0.024000 kg m²

No
No

Esso Unirex N3

No
No

40000 h

- g

No
No

материал клеммной коробки
Material of terminal box

тип
Type

резьба клемм
Terminal screw thread

максимальное сечение кабеля
Max. cable cross-sectional area

диаметр кабеля от ... до ...
Cable diameter from ... to ...

кабельный ввод
Cable entry

кабельные сальниковые уплотнения

Aluminum
Aluminum

M4

6.0 mm²

TB1 H00

11.0 mm - 21.0 mm

2xM32x1,5-1xM16x1,5

тип защиты
Type of protection

without (Standard)
without (Standard)

температура окружающей среды
Ambient temperature

высота установки над уровнем моря
Altitude above sea level

стандарты и спецификации
Standards and specifications

-20.0 °C - +40.0 °C

1000 m

IEC, DIN, ISO, VDE, EN

окраска
Paintwork

Special finish in RAL 7030 stone gray
Special finish in RAL 7030 stone gray

68.00 dB

86.2 %

88.0 %

0.76

0.84

A (Standard)

60 Hz

1750  1/min

47.0 Nm

8.9 A

15.4 A

класс эффективности
Efficiency class

14.6 A

VD

VY

VD

100%/50Hz

75%/50Hz

100%/60Hz

3 plugs
3 plugs

защита двигателя
Motor protection

положение клеммной 

(B) 3 PTC thermistor - for tripping
(B) 3 PTC thermistor - for tripping

basis motor, shaft not prepared for attachments on BS, terminal box at the top
basis motor, shaft not prepared for attachments on BS, terminal box at the top

7.0

3.0

2.4

8.60 kW

pre-stressed Bearing NDE
pre-stressed Bearing NDE

зафиксированный 

IE1
IE1

Лист данных асинхронного короткозамкнутого двигателя

Datasheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

1LE1002-1CB23-4AA0

Заказанные данные
Ordering data:

заказ-№ / Order-no.:

№ предложения / Offer-no.:

№ позиции / Item-no.:

накладная-№ / Consignment-no.:

проект / Project:

клиент-заказ-№ / Client-order-no.:

примечание / Remarks:

Данные заказа и технические данные могут быть изменены. Могут быть различая м/ду расчётными данными и данными на шильдике.Technical and 

generiert / generated Fri Sep 30 12:09:10 

Version: 24.10.2008